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В настоящее время существуют два вида измерителей токов в проводах высокого напряжения: контактные и бесконтактные в зависимости от типа метода измерения (контактного и бесконтактного). Контактные методы измерения требуют разрыва цепи провода и более трудоемкие в отношении монтажа, очень дорогие в производстве и обслуживании. Бесконтактный метод измерения позволяет обеспечивать монтаж без разрыва токонесущего провода, более прост при монтаже и эксплуатации. В современных системах в основном используются именно бесконтактные методы измерения тока в проводе. Для бесконтактного измерения тока потенциально могут использоваться следующие типы :
• Датчики Холла
• Катушка Роговского
• Трансформаторы тока
Измерение тока с использованием датчика Холла. Датчик Холла- это измерительный преобразователь ,который  выдает выходное напряжение в зависимости от магнитного поля. Отношение выходного напряжения пропорционально магнитному полю. В процессе измерения ток определяется путем измерения магнитного поля. Выходное напряжение будет очень низким и поэтому его нужно увеличить до полезного значения с помощью усилителя с высоким коэффициентом усиления и очень низким уровнем шума. Кроме схемы усилителя датчик Холла требует дополнительных схем, так как это линейный преобразователь.
[image: Измерение тока с использованием датчика Холла]
Рисунок 1.Измерение тока с использованием датчика Холла.

Преимущества:
· Может использоваться на более высокой частоте
· Бесконтактный метод
· Может использоваться в суровых условиях
· Высокая надежность

Недостатки:
· Датчик дрейфует и требует компенсации
· Дополнительная схема требует для надежного выходного сигнала
· Дорогой
 	Измерение тока с помощью катушки Роговского. Катушка Роговского является датчиком переменной составляющей тока в проводнике и принципиально является катушкой без сердечника, располагаемой вокруг проводника с током. Конструкция катушки обеспечивает высокую защиту от внешних электромагнитных помех и высокую линейность выходного напряжения по отношению к измеряемому току.
На изображении ниже показана катушка Роговского с дополнительной схемой. Дополнительная схема является интегральной цепью. Катушка Роговского обеспечивает выходное напряжение в зависимости от скорости изменения тока в проводнике. Для создания выходного напряжения, пропорционального току, требуется дополнительная схема интегратора.
[image: Метод измерения тока с помощью катушки Роговского]
Рисунок 2. Катушка Роговского с дополнительной схемой.
Преимущества:


· Это хороший метод для обнаружения быстрого высокочастотного изменения тока
· Безопасная работа с точки зрения обращения с вторичной обмоткой
· Недорогое решение
· Гибкость в использовании благодаря конструкции с разомкнутым контуром

Недостатки:
· Подходит только для переменного тока
· Имеет более низкую чувствительность, чем трансформатор тока
· Необходимость внешнего питания датчика.
Измерение тока с помощью трансформатора тока. Трансформаторы тока применяются также для измерений тока (даже небольшой величины) в установках высокого напряжения, часто достигающего сотен киловольт.  Это промышленный трансформатор, который преобразует большое значение напряжения или тока в намного меньшее значение в своей вторичной катушке. Измерение производится через вторичный выход. ТТ выполняют с одной, двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для питания устройств РЗиА, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения.
Преимущества:
· Большая пропускная способность, больше, чем у других рассмотренных методов
· Не требует дополнительных схем
Недостатки:
· Требуется техническое обслуживание
· Из-за намагниченности возникает гистерезис
· Высокий первичный ток насыщает материалы ферритового сердечника
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